平环函〔2022〕14号

安康市生态环境局平利分局

关于平利县中医院综合服务能力提升建设

项目环境影响报告表的批复

平利县中医医院：

你院报来的《关于平利县中医院综合服务能力提升建设项目环境影响报告表审批的函》及相关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、项目概况

平利县中医院综合服务能力提升建设项目位于平利县城关镇月湖南路，拟将原农业农村局大楼改造为医技办公楼，在现有住院楼西侧新建1栋8层住院楼，新增病床100张，在院区东北侧新建发热门诊一处，承担以发热现象的病人诊疗服务，在原有5层门诊大楼基础上新增1层，并对门诊楼1～5层进行改造。规划新增建筑面积5246.1m2，改造建筑面积8390.48m2。项目总投资9070.18万元，其中环保投资105万元，占总投资的1.16%。

经审查，该项目符合国家产业政策，在全面落实环境影响报告表提出的污染防治措施后，污染物可达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设和运营管理中应重点做好以下工作

（一）新建污水处理站1座，处理能力为150 m3/d。医疗废水、生活污水与经隔油处理的餐饮废水一起经化粪池预处理后排入污水处理站处理，处理后的污染物浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求后方可排污市政污水管网，再进入平利县城市污水处理厂进行处理。

（二）对各个污水处理单元进行密封加盖，定期喷洒抑臭剂，并在污水处理站周边设置绿化隔离带，抑制恶臭气体外排。同时，加强污水处理站的维护与保养，及时清污，污泥清掏前投加石灰消毒，再委托有资质单位进行处置。

（三）医疗废物由专用包装袋、容器分类收集后，暂存在医疗废物暂存间，定期送往安康市医疗废物处置中心处置；中药药渣与生活垃圾统一收集后，交环卫部门统一处理；无毒无害药品包装材料统一收集后交废品回收单位回收。

（四）医疗废物严格按照《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置技术规范》进行管理，采取严密的封闭措施，在每次清运之后对暂存间进行喷洒消毒，避免异味产生；院区食堂油烟废气采用油烟净化器处理后，经专用烟道引至楼顶排放。

（五）选用低噪声设备，对噪声设备采取基础减振、室内安置，同时加强管理，确保厂界噪声达标。

（六）制定突发环境事件应急预案，落实事故防范、减缓措施，加强有关人员培训和演练，并储存必要的事故应急物资。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前取得排污许可证。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

安康市生态环境局平利分局

2022年3月26日

抄送：平利县生态环境保护综合执法大队