平环函〔2023〕57号

安康市生态环境局平利分局

关于平利县污水处理厂能力提升项目环境影响

报告表的批复

平利县住房和城乡建设局：

你单位报来的《关于申请平利县污水处理厂能力提升项目环境影响报告表审批的函》及相关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、项目概况

该项目位于平利县城关镇二道河村，项目拟在平利县污水处理厂厂区内新增5台一体化污水处理设备，处理能力为1600t/d，新建污泥处理系统一套，增补4组MBR膜，同步更换3台MBR膜曝气风机，污水经一体化生化处理设施处理后，依托平利县处理厂现有排放口排放。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求。项目总投资1500万元，其中环保投资98.5万元，占总投资的6.6%。

经审查，该项目在全面落实报告表提出的各项污染防治措施后，对环境不利影响能够得到一定的缓解和控制，该项目报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、在项目建设和运行中应重点做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。按照《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》要求控制施工扬尘污染，针对不同的施工阶段和扬尘产生点，采取相应的扬尘污染防治措施，确保施工期扬尘达标排放；施工过程产生的弃土石方不能回填利用的要及时清运至指定地点存放，不能随意堆放；生活垃圾统一收集后交环卫部门清运处置；合理安排施工时间，科学布局施工场地，确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值要求。

（二）做好运营期各项污染防治要求。一是采取种植绿化植被、及时清运污泥、厂区喷洒除臭剂等措施，加强对一体化处理设备、污泥脱水间及应急池恶臭气体治理，确保厂界恶臭气体达标排放。二是严格按照报告表“地表水环境影响专项评价”要求，对收集的废水采用“预处理+A2/O+MBR处理系统”处理后，经紫外消毒，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准要求。三是选用低噪声设备，合理布置施工机械，采取基础减震，在厂区空地及厂界四周建设绿化隔离带等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（三）加强固体废物的管理。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对污水处理产生的栅渣、沉砂及污泥暂时运往垃圾填埋场进行填埋处理，后期垃圾填埋场闭场后，运往水泥厂进行焚烧处理。

（四）全面落实本环评报告中提出的环境风险防范和其他污染防治措施及建议、要求。制定突发环境事件应急预案，落实事故防范、减缓措施，加强有关人员培训和演练，并储存必要的事故应急物资。

（五）安排专人负责污水处理厂环境保护工作，特别是加强对污水处理系统的维护和管理，做好运行记录，定期进行监测。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律法规规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

安康市生态环境局平利分局

2023年7月27日

抄送：平利县生态环境保护综合执法大队