平环函〔2024〕17号

安康市生态环境局平利分局

关于平利县污水处理厂扩建工程环境影响

报告表的批复

平利县住房和城乡建设局：

你单位报来的《关于审批平利县污水处理厂扩建工程环境影响报告表的请示》及相关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、项目概况

平利县污水处理厂扩建工程位于平利县城关镇二道河村，该工程拟在现平利县城污水处理厂内新增处理规模为8000m3/d的污水处理系统一套，采用预处理设施+A2/O+MBR处理系统，处理出水与原有工程出水一起进入现有巴氏尔槽，依托现有出水在线监测设施和排放口排放，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求。该项目不新增用地，扩建后总处理规模达到16000m3/d。项目总投资5000万元，其中环保投资150.2万元，占总投资的3%。

经审查，该项目在全面落实报告表提出的各项污染防治措施后，对环境不利影响能够得到一定的缓解和控制，该项目报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、在项目建设和运行中应重点做好以下工作

（一）严格落实施工期污染防治措施。施工现场扬尘治理必须落实六个百分之百标准；水泥、沙子和石灰等易产生扬尘的建筑材料不得随意堆放，应设置专门堆场；对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施阻隔施工扬尘污染；运输沙土、水泥、土方的车辆必须加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛洒导致二次扬尘污染；施工废水全部循环利用，不外排。合理安排施工时间，科学布局施工场地，确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》相关规定。

（二）做好运营期各项污染防治要求。一是新建1套生物除臭系统，收集粗格栅及提升泵房、细格栅及沉砂池、污泥脱水间及生化池厌氧区的臭气，经集气罩收集后引至生物除臭系统进行处理，除臭后废气于15米高排气筒DA002排放。二是采取种植绿化植被，厂区喷洒除臭剂等措施降低恶臭气体排放，确保运营期恶臭气体厂界无组织达标排放。三是严格按照平利县污水处理厂扩建工程“地表水环境影响专项评价”要求，定期对纳污管网及检查井进行维护清掏、对污水处理各工序进行检查维护、对进出水质做好采样检测并做好记录，发现异常，立即排查处理，确保出水水质长期稳定达标排放。四是选用低噪声设备，合理布置施工机械，采取基础减震，在厂区空地及厂界四周建设绿化隔离带等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（三）加强固体废物的管理。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对污水处理产生的栅渣、沉砂及脱水后的污泥暂时运往县城垃圾填埋场进行填埋处理，后期垃圾填埋场闭场后，运往安康市垃圾焚烧厂进行焚烧处理。

（四）全面落实本环评报告中提出的环境风险防范和其他污染防治措施及建议、要求。修订突发环境事件应急预案，落实事故防范、减缓措施，加强有关人员培训和演练，并储存必要的事故应急物资。

（五）安排专人负责污水处理厂环境保护工作，特别是加强对污水处理系统的维护和管理，做好运行记录，定期进行监测。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前办理排污许可手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（三）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

（四）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，平利县生态环境保护综合执法大队负责该项目事中事后监督管理。

安康市生态环境局平利分局

2024年4月29日

抄送：平利县生态环境保护综合执法大队